Katalin Novum Kft. H2S csökkentő rendszer ismertetése

- Bevezetés

A csatornahálózatokból, szennyvíztisztítókból kikerülő szagos gázkomponenseknek is kellemetlen hatása lehet a környezet lakóira, ez a jelenség a környező lakosságot elsődlegesen irritálja. Az utóbbi években az ilyen jellegű panaszok száma növekszik. Részben ez annak is a következménye, hogy megváltoztak a lakossági szokások (pl. tudatos vízfelhasználás), csatornahálózatok méretezésének nem megfelelősége, a tisztítókhoz közelebb kerültek a házak, lakások, de a lakosság környezetminőség igénye is növekedett.

A csatornahálózatban jelenlevő, vagy abból a csatornaszemeknél, átemelőknél kikerülő szagos anyagok magában a szennyvízgyűjtő hálózatban keletkeznek. A probléma azoknak a légkörbe kerülése, amely azonban nehezen kerülhető el. Az ilyen anyagok keletkezését kell elsősorban meggátolni.

A kénhidrogén emberre veszélyes mérgező gáz. A tüdőben bekötődhet az oxigén helyére, és ebből eredően károsodást okoz az emberi szervezetben. Az egészségügyi kockázatokon túl a vagyontárgyak élettartalmát is csökkenti azáltal, hogy a kénhidrogén részben a párával történő kapcsolatból eredően pedig kénessavat hozhat létre, mely felelős a korrózióért. A kénhidrogénnel terhelt átemelők élettartama 4-5 évre is csökkenhet. A korrózió nem csak a fém tárgyakat érinti, hanem a betont is lebontja. Egy-egy átemelő felújítása jelentős költséggel terheli a vagyontárgyak tulajdonosát. A megfelelő megoldás a megelőzés.

A megfelelő adagolás technika kiépítése napjainkban elsődleges, hiszen célunk, hogy az eleveniszapos technológiát vegyszer túladagolásból eredő nitráttal ne terheljük, valamint a gazdaságosságot is szem előtt kell tartani. A nitrát oldatot adagoló állomás vezérlését távfelügyelettel irányítható, és az on-line H2S méréssel folyamatos kontrol alatt tartható. Ez lehetővé teszi, hogy mindig csak annyi nitrát kerüljön adagolásra, amennyi a telepre érkezés előtt a szennyvízben lebomlik. Az anaerob feltétel kialakulása azonban biztosan megakadályozásra kerüljön. A távfelügyelettel ellátott adagoló és on-line mérő állomásai alkalmasak akár egész regionális csatornarendszerek állapotának nyomon követésére, illetve a megfelelő, gazdaságos és pontos adagolási mennyiség beállítására. A folyamatos kontrol nélküli adagolási rendszerekhez képest napszakonkénti túladagolás elkerülhető, ezáltal akár jelentős vegyszer megtakarítás érhető el.

- Részegységek bemutatása

  - Elektronika

A kénhidrogén csökkentő rendszer alapja a saját fejlesztésű távfelügyeleti elektronika. (1. kép)

- kép

Az elektronika blokkdiagramja (2. kép):

- kép

  - On-line állomások

A távfelügyelettel ellátott on-line állomások lehetnek akár:

- mérő

- adagoló

- mérő/adagoló állomások.

Egy távfelügyeleti elektronika rugalmasan használható mind a három alkalmazáshoz.

    - Mérőállomás:

Alap mérések:

- H2S gázkoncentráció 0-200 ppm

- Hőmérséklet 0-50°C tartományokban.

A megbízható mérés alapja a KN-H2S-200 távadó mely kimondottan szennyvízcsatornákban történő méréshez lett kifejlesztve. Így kibírja a rövidebb ideig tartó vízelöntést is (3. kép).

- kép

2.2.2. Adagoló állomás:

- Vezérli az adagoló szivattyút vagy szivattyúkat.

- Érzékeli a szivattyúk hibajelét.

- Kiegészítő mérés lehet a vegyszertároló tartály szintmérése (%-os, vagy cm-es kijelzéssel)

Adagoló állomás a (4. kép):

- kép

2.2.3. Mérő/adagoló állomás:

A mérő és az adagoló állomások együttes funkciója.

- Kommunikáció

- A készülékek közötti kommunikáció alap esetben

- GSM hálózat GPRS kapcsolattal.

- Egyedi kérésre lehet az ügyfél által használt más kommunikáció is.

- Pl. URH rendszer

- A távfelügyelet illeszthető meglévő folyamatirányító szoftverekhez is.

- Pl. Vision, Scada

- Kezelőfelület

Az eszközök mérési és adagolási eredménye a www.katalin-novum.hu weboldalon tekinthetők meg. A felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületre csak az arra jogosult felhasználók léphetnek be. A kezelőfelületen a mérési eredmények (H2S, Hőmérséklet és a tartályszint értékek) alapján állítható be az adagolószivattyúk teljesítménye is. A mérési és adagolási értékek grafikonon jeleníthetőek meg. (5. kép). A grafikonok képei kinyomtathatóak. A mért értékek pedig .csw file formátumban elmenthetőek.

- kép